附件1

广西大学电子政务外网光纤线路扩容施工项目采购需求及成交标准

采购内容

（一）项目要求及技术需求
项号	项目名称	数量	单位	服务内容及要求
1	广西大学电子政务外网光纤线路扩容施工工程	1	项	一、项目内容

广西大学电子政务外网光纤线路扩容施工，包括局部开挖水泥路面直埋硅芯管、光缆敷设、熔纤、跳纤、安装、测试等内容，具体如下：

1.从南宁市西乡塘区大学明秀路口交接箱起，沿着大学东路通信管道-广西大学校内强电缆沟-网络中心楼内桥架路由敷设一条24芯光缆至网络中心10楼机房，全长2330米。完成本项工作需多处开挖水泥硬化路面直埋硅芯管贯通沿途的通信井，合计约50米。

2.熔纤，在大学明秀路口交接箱成端熔接尾纤24芯，在广西大学网络中心10楼机房成端熔接尾纤24芯。

二、项目技术要求：

1.为了减少光缆接头损耗，光缆敷设必须采用整盘敷设。

2.敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长必须露出管孔15cm左右。

3.每个手孔、人孔内及机房光缆和光纤配线架上均采用塑料标志牌以示区别。

4.局内光缆进线孔洞光缆引入局应堵塞进线管孔，不得渗水、漏水，必须用防火泥堵塞。

5.光纤配线架端子板上应清楚注明各端子的局向和序号。

6.光纤熔接应严格按照光纤熔接工艺流程图进行接续，要求每芯熔接损耗低于0.03dB。并且熔接过程中应一边熔接一边用光时域反射仪（OTDR）测试熔接点的接续损耗。不符合要求的必须重新熔接，对熔接损耗值较大的点，必须反复熔接，直到符合要求。

7.光缆所有纤芯熔接完成后，必须从两个方向使用光时域反射仪（OTDR）测量接头的损耗，并保存数据，作为验收依据。

（二）商务要求
▲报价要求	本报价包括：

（1）完成工程内容所需的现场勘察、人工等相关费用。

（2）材料费：管口截面内径φ28mm硅芯管、光缆标识牌，其余材料由采购人提供。

（3）运费和税金。

注：

1、供应商的报价≤采购预算（人民币3.358万元）。

2、本工程报价为合同包干价，项目竣工后按实际工作量核验，工程量超出部分由中标方自行承担，没有达到合同清单的工程量就按照未完成的清单返回差价。
▲其它要求	1.本项目要求符合国家相关行业标准。

2、在签订合同前，采购人有权在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询对中标人信用进行查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，采购人将上报政府采购监督管理部门并按照信用信息使用规则处理并追究其责任，由此造成的所有损失和经济开支由该供应商承担。
▲质保期	自提交服务成果完毕并验收合格之日起计不少于1年。
质量及验收规范要求	质量等级符合相关信息产业部通信传输线路施工及验收规范，参照技术规范：

1.《通信线路工程设计规范》（GB51158-2015）

2.《通信线路工程验收规范》（GB51171-2016）

3.《通信管道与通道工程设计规范》（GB 50373-2006）

4.《通信管道工程施工及验收标准》（GB/T 50374-2018）

5.《通信工程制图与图形符号规定》（YD/T 5015-2015）

6.《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007；

7.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004；

8.《电信设备安装抗震规划规范》YD5059-2005；

9.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50312-2007；
▲工期要求	竣工时间：自合同签订之日起5个工作日。
转包与分包	1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

二、主要工作量表

名称	序号	施工内容/施工辅材	单位	数量
工作量	1	敷设24芯管道、架空及室内桥架光缆	米	2330
2	开挖水泥路面直埋硅芯管，并恢复路面	米	50
3	熔纤	芯	48
4	局部光缆路由勘察、管道试通	米	300
5	打穿墙孔	处	2
6	地铁站跳纤辅助	项	1
所需辅材	7	光缆标识牌	个	44
8	管孔内径Ф28mm硅芯管	米	50
三、采购预算

人民币：叁万叁仟伍佰捌拾元整（￥33580.00）。

四、成交标准

（一）在资格性和符合性评审合格的前提下，按报价人的报价由低到高排列成交候选人顺序（报价相同的依次按人员配备情况、业绩情况进行排序，均相同的，由全体评审小组人员记名投票确定），并依照次序确定成交候选人。采购人应当确定评审小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人拒绝签订采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二）评审小组认为，某报价人的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评审小组可以取消该报价人的成交候选人资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。