广西信息中心3个节点机房配套设备（消防系统）维护保养项目采购需求和成交标准

采购内容

（一）项目要求及技术需求
项号	项目名称	数量	单位	服务内容及要求
1	广西信息中心3个节点机房配套设备（消防系统）维护保养	1	项	一、维保地点

民族大道111号发展大厦7楼发展大厦节点机房及支持区，星湖路10号信息中心节点机房及支持区、新民路1号政府主楼355节点机房及357支持区。

维保设备

详见表1

三、维保内容

（一）气体灭火保护区内火灾自动报警系统的检查、试验以及检测结果需得到业主方人员认可，维保商检查后应将检查记录、结果书面报业主方存档备案。

1.维保商每月定期检测和试验火灾自动报警系统的下列功能并填写季度登记表：

（1）分期分批试验探测器的动作及确认灯的显示；

（2）试验火灾报警装置的声光显示；

（3）试验防护区外手动起停按钮；

（4）对主电源和备用电源自动切换试验1-3次；

（5）检查防护区外气体释放灯；

（6）检查控制器各项功能。

2.维保商每三个月对火灾自动报警系统的功能应作下列检查和试验，并填写年度登记表。

（1）对所有保护区安装的报警器试验一次；

（2）对每个保护区均进行一次模拟报警联动试验。

（二）固定式气体灭火系统维护保养：

1.维保商每月一次对气体灭火系统进行一次检查，检查内容及要求应符合下列规定：

（1）对灭火剂储存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件进行外观检查，系统组件应无碰撞变形及其它机械损伤，表面应无锈蚀，保护涂层完好，铭牌清晰，手动操作装置的保护罩、铅封和安全标志应完整。

（2）剂贮存容器内的压力，不得超出压力表红线。

（3）检查电磁阀是否可靠。

2.每半年对气体灭火进行一次全面检查，内容和要求除按月规定的检查外，尚应符合下列规定：

（1）防护区的开口情况、防护的用途及可燃物的种类、数量、分布情况，应符合原设计规定。

（2）灭火剂贮瓶间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。

（3）高压软管应无变形，裂化及老化。

（4）对每个防护区进行模拟自动喷气实验。

（三）维修工具、仪器、材料

由维保商提供烟雾发生器、温感测试装置、万用表、风速仪、兆欧表、压力表、氮气、管子钳、甲烷、专用烟棒等检测设备。

（四）消防安全应急演练和建立消防安全标识标牌

对消防保护区域建立消防安全标识牌（免费提供），包括消防疏散指示、灭火器标识、手动报警按钮标识、防火门标识、呼吸器安全标识、模块管理箱安全标识、消防安全管理制度牌、消防设施操作使用说明、地面疏散指示标志设置等。每年至少组织一次防安全应急演练。

（五）服务响应时间及承诺

维保商提供7*24小时不间断服务，节假期不另外收取任何服务费。

在接到甲方设备故障通知后，应在4小时内到达现场（包括节假日），48小时之内排除故障，保证维修范围内的消防设施运行正常，确保消防系统各设施在任何情况下（不可抗拒因素外）都能正常发挥作用，在维保期限内，报警设备如需更换零件，可免费更换(气体钢瓶除外)，并能通过消防部门的例行检查。

三、维保要求

自签订合同生效之日起2年，提供全天候二十四小时（7×24小时）服务，一年12次（按月）免费上门巡检服务，节假日及业余时间不另收服务费，逢重大节假日及活动前一周接业主方要求对消防设备再进行一次安全检查，检查次数不少于3次。包括设备设施应急维修、月度巡检，生成设备巡检以及健康报告工作。

设立全天候设备专职服务人员电话以及第二负责人服务电话，保证24小时电话通畅。
（二）商务要求
▲报价要求	本报价为完成采购人指定内容的整体包干价，包括：

（1）维保服务中所产生的所有材料费、人工服务费、交通费、备件、维修、专用工具、整机更换费用等（七氟丙烷气体除外）。

（2）远端支持服务、现场支持服务、紧急恢复支持服务、巡检服务、技术培训和技术交流等相关服务费用。

（3）保险费和各项税金。

注：

1、本项目为整体服务包干项目，报价中应包含所有服务内容。

2、供应商的总报价≤采购预算（人民币3万元）。
▲资质要求	国内注册（指按国家有关规定要求注册的），提供本次采购服务，具备独立法人资格，且必须具有从事消防系统及配件材料的安装、维修、维护的经营范围。
其他要求	1.本项目要求符合国家相关行业标准。

2、供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动。

3、本项目不接受联合体报价。
▲服务期	自签订合同生效之日起2年
转包与分包	1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

表1 维保设备信息清单
序号	设备名称	规格型号	品牌	单位	数量	投入使用时间
1	气体消防主机	JB-QB0EIN70	依爱、盛光鼎讯	台	5	不同批次
2

七氟丙烷气体钢瓶及电磁阀	150L、120L、70L、31L	海洛	罐	12	2011.3
3	温烟感探头
国产	批	1	不同批次
4	声光报警设备
国产	批	1	不同批次
5	手动启停按钮
依爱	个	6	不同批次
6	应急照明灯
国产	盏	8	不同批次
7	消防安全标识牌
国产	张	5	不同批次
二、采购预算

人民币：叁万元整（￥30000元）

三、成交标准

在同等条件下，选取满足采购需求且报价最低的单位作为成交供应商。