项目采购文件

项目名称：自治区本级政务外网节点机房基础设施维护保养服务

采购单位：广西壮族自治区信息中心

2025年8月

目   录

- 采购公告…………………………………………………………3

- 报价人须知及前附表……………………………………………4

- 服务需求及说明…………………………………………………11

- 评审办法及成交标准……………………………………………30

- 响应文件格式……………………………………………………31

- 采购公告

广西壮族自治区信息中心关于自治区本级政务外网节点机房基础设施维护保养服务采购公告

根据我中心的工作需求，现就自治区本级政务外网节点机房基础设施维护保养服务项目进行采购，按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定要求，本着公开、公平、公正的原则，邀请符合条件且有意向承接该项工作的供应商参加报价。

一、采购项目名称：自治区本级政务外网节点机房基础设施维护保养服务

二、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：广西壮族自治区信息中心节点机房配套系统设备的维保及支撑服务1项。维保系统设备包括：柴油发电机组、UPS不间断电源、输入输出柜、电池开关箱、专用蓄电池、精密空调等各专业设备以及消防系统及装饰装修系统等。具体要求详见采购文件。

服务期:签订合同之日起壹年

三、采购预算金额（人民币）：贰拾陆万元整（￥260000.00）。

四、报价人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），提供本次采购服务，具备独立法人资格。

3.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动。

4.本项目不接受联合体报价。

五、需报送材料：

1.响应文件；

2.报价人单位联系人姓名及联系方式。

六、响应文件递交截止时间和地点：

报价人应于2025年8月25日18:00前，将响应文件密封提交或邮寄到广西壮族自治区信息中心，逾期送达的将予以拒收（或作无效响应文件处理）。

七、联系方式及通讯地址：

1.联系人：韦宝  联系电话：0771-6113503

2.通讯地址：南宁市良庆区体强路18号16楼1608号房，邮编：530221

广西壮族自治区信息中心

2025年8月18日

第二章 报价人须知及前附表

报价人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：自治区本级政务外网节点机房基础设施维护保养服务 |
| 2 | 报价人资格及要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件； 2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），提供本次采购服务，具备独立法人资格。 3. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动。 4.本项目不接受联合体报价。 |
| 3 | 报价： 1.报价人必须就《服务需求及说明》中的所有内容作完整唯一报价，否则报价将被拒绝。 2.本项目应以人民币报价。 3.报价不超过采购预算价为有效报价，超过采购预算价的报价为无效报价。 4.报价人应自行承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。 |
| 4 | 响应文件份数：正本一份 副本两份。 |
| 5 | 响应文件递交截止时间：2025年8月25日18时00分。 地址：南宁市良庆区体强路18号16楼1608号房，邮编：530221。 |
| 6 | 履约保证金:无。 |
| 7 | 评标方法：综合评分法。 |
| 8 | 本项目采购预算价为：贰拾陆万元整（￥260000.00）。 |
| 9 | 1.本采购文件中描述报价人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用报价人法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，报价人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本采购文件中描述报价人的“签字”是指报价人的法定代表人（负责人）或授权委托代理人亲自在采购文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

报价人须知

一、总　则

1.适用范围

本文件仅适用于广西壮族自治区信息中心“自治区本级政务外网节点机房基础设施维护保养服务”项目采购。

2. 定义

2.1“采购人”：广西壮族自治区信息中心 。

2.2“报价人”系指符合本次采购项目的提交响应文件的、参与报价的单位或自然人。

2.3“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指采购文件规定供应商须承担的设计开发、集成、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7“▲”系指实质性要求条款。

3.报价人的基本条件

3.1 报价人资格及要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（2）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），提供本次采购服务，具备独立法人资格。

（3）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动。

（4）本项目不接受联合体报价。

4.费用

报价人应自行承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5.联合体报价

本项目不接受联合体报价。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

- 7.特别说明：

7.1多家报价人参加报价，如其中两家或两家以上报价人的法定代表人（负责人）为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个报价人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效报价人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效报价人；均相同时，由评审小组集体讨论后决定。

7.2报价人报价所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。报价人报价所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

7.3报价人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4报价人提供任何虚假材料,其报价无效；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法报价人的行政与刑事责任。

二、采购文件

8.采购文件构成

8.1采购公告；

8.2报价人须知及前附表；

8.3项目服务需求及说明；

8.4评审办法及成交标准；

8.5响应文件格式。

9.采购文件的澄清和修改

9.1任何要求澄清采购文件的报价人，均应在报价截止时间前1天的正常工作时间内以书面形式通知采购人，同时认定其他澄清方式为无效。采购人将予以正式答复。逾期不提出澄清要求视为对采购文件无异议。

9.2采购人对已发出的采购文件进行修改的，在采购文件要求提交响应文件截止时间1天前在原采购公告发布地址发布变更公告。该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分，报价人自行查阅，采购人不进行电话或书面通知。

9.3采购人对所有疑问的正式答复或是采购人认为必要修改的内容将以质疑答复公告或变更公告在原采购公告发布地址发布，电话通知提出疑问的报价人查阅公告，其余获取采购文件的报价人自行上网查看公告，但不说明问题的来源。该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分。质疑答复公告或变更公告成功发布后将视为报价人收到答疑或补充通知，不需回复确认函。

9.4特殊情况下，采购人可延长报价截止时间，并将变更时间以变更公告在原采购公告发布地址发布。

三、响应文件

10.响应文件的组成

10.1▲响应文件由资信/商务文件、技术文件、报价文件三部份组成（装订成一册，也可以分册装订，密封递交）。其中，“第五章  响应文件格式”中规定了响应文件格式的（有特殊要求除外），应按相应格式要求编写、签字、盖章。

10.2资信/商务文件：

商务部分是证明报价人有资格参加报价和成交后有能力履行服务的文件，这些文件应能满足采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“▲”项目不得有缺失或无效且不允许截标后补正。

▲（1）报价声明书（格式见第五章）；

▲（2）有效的营业执照副本复印件加盖单位公章（对于有经营资质要求的，报价人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件；如报价人提供其他服务机构的服务时，还须提供其他服务机构的有效授权书原件）；

▲（3）有效的法定代表人（负责人）身份证正反面复印件加盖单位公章（如法定代表人（负责人）非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人（负责人）相符，格式自拟）；

▲（4）法定代表人（负责人）授权委托书（委托代理时提供，格式见第五章）；

▲（5）有效的委托代理人身份证正反面复印件加盖单位公章（委托代理时提供，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人（负责人）授权委托书中的授权人相符，格式自拟）；

▲（6）响应文件递交截止之日前半年内报价人任意连续3个月的有效依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（无纳税记录的，应提供由报价人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；注册时间不足6个月的公司（以营业执照上注册时间为准），则提供公司成立后任意一个月的有效依法缴纳税费或依法免缴税费或依法在办缴税的证明）（格式自拟，复印件加盖单位公章）；

▲（7）响应文件递交截止之日前半年内报价人任意连续3个月的有效依法缴纳社保费的缴费凭证（无缴费记录的，应提供由报价人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；注册时间不足6个月的公司（以营业执照上注册时间为准），则提供公司成立后任意一个月的有效依法缴纳社保费或依法免缴社保或在办依法缴纳社保的证明）（格式自拟，复印件加盖单位公章）；

▲（8）响应文件中提供拟投入人员的详细名单及有效的证书复印件以及响应文件提交截止时间前半年任意1个月供应商为其依法缴纳的有效社保证明或劳动合同并加盖供应商公章；

▲（9）报价人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，原件加盖单位公章），以及主体信用记录查询结果截图（加盖报价人单位公章）；

a.信用信息查询渠道：报价人可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关报价人主体信用记录；

b.信用信息查询截止时点：相关报价人主体信用记录查询时间应在本项目首次公告至报价截止时间内任意时间有效；

c.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：报价人须在上述指定时段内在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等两个网站查询相关报价人主体信用记录，同时须将两个网站的查询结果网页打印件都加盖单位公章作为证据装订进响应文件中如实报告评审小组；

d.信用信息的使用规则：评审小组核验报价人书面声明及报价人在响应文件中提供的主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的报价人，将被拒绝其参与本次采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个报价人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

▲（10）商务响应表（格式见第五章）；

▲（11）服务承诺书（格式自拟）；

▲（12）项目维护保养人员一览表；

可作为报价人资信评判的资质证明材料（如有）：

（13）报价人的类似成功案例的业绩证明文件（报价人同类项目实施情况一览表、合同复印件加盖单位公章，格式可自拟）；

10.3技术文件：

技术部分是证明报价人提供的货物或服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对货物及服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。如提供的货物或服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，技术标准应当符合国家强制性标准。包括但不限于下列文件，其中加“▲”项目不得有缺失或无效且不允许截标后补正。

▲（1）技术响应表（格式见第五章）；

▲（2）服务方案（格式自拟）；

（3）报价人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）；

10.4报价文件：

▲（1）报价函（格式见第五章）；

▲（2）报价表（格式见第五章）；

（3）报价人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：所提供的以上任一材料，均须加盖报价人公章且按采购文件格式要求签字，否则视为无效材料。

11. 响应文件编制基本要求

11.1报价人对响应文件的编制应按要求装订和封装。

11.2报价人提交的响应文件以及报价人与采购人就本项目采购活动的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

11.3报价人应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充通知和修改内容），承诺并履行本文件中各项条款的规定及要求。

11.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知、修改内容及附件进行编制。

11.5如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

12.响应文件的语言及计量

12.1响应文件以及报价人与采购人就有关采购事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

12.2计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.报价

13.1报价应按采购文件中相关附表格式填写。

13.2报价是履行合同的最终价格，包括服务价格：包括拟投入本项目的人工、拟投入本项目设备费、拟投入本项目的软件的知识产权费；完成服务内容所需的标准附件、备品备件、专用工具的价格；调试、培训、技术支持、售后服务费；保险费和各项税金等有关一切费用。

▲13.3响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4报价人应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因报价人原因引起的报价失误，并在评审时被接受，其后果由报价人自负。

13.5报价人报价应包含货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。报价人以明显低于行业平均水平的价格报价的，应当在响应文件中主动提交相关说明及证据。评审小组认为报价人报价明显低于其他报价，可能影响服务质量或履约的，可以要求报价人提交书面材料。包含但不限于材料、工艺、流水线、质检、运输等环节的详细技术说明及价格分项说明，并附相关真实有效的书面支持资料，以说明其过低的报价不影响服务质量或者履约。在评审小组限定的时限内不能提交证明材料或其提交的资料不能证明其报价合理性的，评审小组将其作为无效报价处理。

四、响应文件的递交

14.响应文件的递交

14.1所有响应文件须按采购公告规定的时间前递交到指定地点。

15.迟交的响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

五、项目评审

16.报价无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的将被视为无效报价。报价人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质上响应的报价，但经评审小组认定属于报价人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其报价无效。报价人修改、补正响应文件后，不影响评审小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

16.1在资格和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）响应文件无法定代表人（负责人）或委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书（委托代理时提供）、报价声明书或者填写项目不齐全的；

（4）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（5）响应文件未按采购文件规定编写和提供的（包括缺少应提供的文件或格式不符合第五章“响应文件格式”的要求）；

（6）项目不齐全或者内容虚假的；

（7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评审小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）未实质性响应采购文件标“▲”条款要求或响应情况与事实不符的；

（9）服务期、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（10）响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

16.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供货物或服务的技术参数或服务内容，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准、服务要求，或者与采购文件成交“▲”的技术指标、主要功能项目、服务要求发生实质性偏离或响应情况与事实不符的；

（3）与其他参加本次报价的报价人的响应文件（技术文件）的差错相同二处以上的。

16.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）最终报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）报价具有选择性，或者开标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）报价人未就全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

六、其他事项

17.适用法律

17.1采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三章 服务需求及说明

一、说明：

1.标“▲”为实质性参数要求和条件，报价人必须满足并在响应文件中如实作出响应，否则视为无效。

2.报价人应在响应文件中对项目要求及技术需求、采购要求、商务要求及附件内容（如有）中所有内容逐条响应并一一对应。

二、采购内容：

| （一）项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务名称 |  | 数量 | 单位 | 服务要求 |
| 1 | 自治区本级政务外网节点机房基础设施维护保养服务服务 |  | 1 | 项 | 一、维保范围 本项目主要对广西壮族自治区信息中心节点机房配套系统设备进行维保及支撑服务，其中维保系统设备包括：1台柴油发电机、7台不间断电源（UPS）主机、392节电池、21台空调设备（精密空调、舒适性空调及除湿机）、消防设备及装饰装修系统等各项机房配套系统（详细附表1）。 二、服务地点 所需服务地点共3处，分别为：南宁市星湖路10号广西壮族自治区信息中心机房及支持区内、南宁市民族大道111号广西发展大厦政务外网机房及支持区、南宁市民主路1号广西区政府大院主楼政务外网机房及支持区。 ▲三、维保服务内容 提供提供全年7×24小时应急响应及在线支持服务，包含：远端支持服务、现场支持服务、紧急恢复支持服务、巡检服务；维修服务、备件储备、蓄电池定期放电维护服务、设备内部清洁、系统软件升级服务、技术培训和技术交流等相关服务。 1、远端支持服务：提供电话、传真、电子邮件等远程指导服务，指导现场维护人员进行一般性操作或维护（包括业务咨询、设备应急操作及技术资料共享等），并指导维护人员最终解决问题。 2、现场支持服务：远端无法解决或发生停电事件等需现场技术支持时，必须在接到通知后1小时内安排技术人员赴现场提供现场支持服务。 3、紧急恢复支持服务：运行的所有机房配套设备出现严重影响系统可用性或者出现系统瘫痪的紧急情况时，需安排技术人员30分钟内给出应急抢通方案，1小时内指导应急抢通供电，三个节点机房要求30分钟内到达现场， 12小时内进行系统恢复。 4、巡检服务：建立巡检工作单制度，包括每月（1年12次）定期到现场对配套设备进行检查、维护、诊断、系统调整等，及时发现隐患，保证机房设备稳定、高效运行。现场巡检服务包括：设备硬件巡检、设备逐个检测（建立设备检测档案制度）、环境巡检、设备除尘、清洁，设备安全巡检，现场培训等。逢重大节假日及活动前一周对维保设备进行再一次安全检查确认（每年不少于4次） 5、维修服务：当机房配套的设备发生损坏，影响正常、可靠运行时需要对设备进行维修更换服务，立即进行备件更换和设备维修，以保证机房相关的配套设备的安全、可靠运行。因维保方式为全包干，更换零配件不另行收费（蓄电池除外）。 注：维修更换的器件应为原产厂家器件；确因其它因素无法使用原厂家的，更换的器件需取得原厂的技术和质量认证，同时必须符合原厂的相关技术要求，与原厂设备完全兼容，不得降低其技术指标和可靠性；维修更换非原厂配件的，需取得采购方机房管理人员签字同意。 6、备件储备服务：保障机房所有配套设备的安全运行，对运行使用中老化和损坏的部件及时进行更换或维修，在地或周边30公里内区域设立型号齐全的备品备件库，备有充足的备件和应急备用整机，提供备件清单。更换设备部件时，原则上应使用同品牌、同规格、同型号的备件，确需使用其它备件，需经采购方机房管理人员签字同意。 7、蓄电池定期放电维护服务：定期对蓄电池作放电测试，根据不同的设备及负载量作出预案，经采购方批准后实施，并提供完整的电池放电资料（放电时间、单只电池放电前后电压、系统总电压、系统评估等）。 8、设备内部清洁服务：定期对设备内部各零部件进行除尘清洁。 9、系统软件升级服务：免费对设备系统进行升级，以满足使用需求。 10、技术培训和技术交流：对维护人员进行不同级别的培训，每年不少于4次。 四、各子系统维护要求 （一）开关柜（箱）检修及维护 1、环境检查。开关箱温度、湿度的检查，设备四周及上面是否有堆积物，通风情况；设备上方是否有水管，是否所有金属柜、架都有地线连接； 2、柜体外门。检查是否能清晰观察到开关状态，如积灰影响观察，则进行清洁。 3、总开关配置。物理检查；检查励脱扣器和辅助触点，与UPS对接联动是否正常。 4、开关连接。检查开关连接铜排，是否有腐蚀，脱落。 5、静态开关的检查。物理检查；切换测试，输（入）出电压的测量；输（入）出电流的测量。 6、故障处理及配件更换。设备出现故障时，应在规定时间内响应，并按故障情况免费更换配件（如：铜排、空开等）。 7、柜体防护等级。检测柜体防护等级是否达标，不达标按标准整改。 （二） UPS主机检修及维护 1、需具备专业测量仪器和专业设备：UPS专业的测量仪器检测、UPS的输入输出电压，电池的内阻和电压(万用表、电池内阻测试仪等)、专业除尘设备和工具( 鼓风机 、棘轮扳手等 )，维保人员须具备专业的知识和专业技能。 2、负责检查UPS设备和电池的如下静态、动态状况： （1）电池的保养：对电池组中的电池做静态,动态测试 对电池组的联接进行检查 （2）电池在UPS主机上放电测试 （3）主机保养： ①检查设备的运行状况 ②对需要进行清扫的机器进行除尘清扫 ③对设备内主要部件进行静态测试 ④检测机内易损单元 ( 逆变器 , 整流器 , 静态开关 ) ⑤检查设备的输入, 输出联接端子是否牢固 ⑥恢复设备运行,检测设备的输出主要性能指标 （4）UPS工作状态的检测 物理检查、电抗、功率连接的紧密程度（过热、氧化）、信号连接的紧密情况 、板及附件情况 、风扇、输入电压：U1-2，U2-3，U3-1检测；充电电压测试、旁路切换测试 、主路切换至旁路、旁路切换至主路。 （5）电池的检测 电池绝缘情况、电池物理检查、后备时间测试、浮充状态下电池电压测量；电池组放电测试。 （三）蓄电池检修及维护 1、定期检查蓄电池的放置环境。 (1) 蓄电池在环境温度20℃-30℃，相对湿度20%-80%条件下使用。 (2) 蓄电池应距离机房内采暖设备、热源2米以上，确保蓄电池组温度的均衡性，温差不超过5℃。 (3) 蓄电池使用环境应保持干燥、清洁、通风，不能有大量放射线、红外线辐射、腐蚀 性气体，要有良好遮光措施。 (4) 对于密闭的蓄电池室，应采取相应的通风措施，确保蓄电池产生的酸气及时排出。 2、蓄电池维护要求。 （1）可与其他电源设备同机房安放，但必须与通讯设备隔离； （2）不同规格、不同品牌、不同年限、不同容量的蓄电池禁止在同一直流供电系统中使用； （3）对蓄电池供电系统进行检查，充放电测试。若有新蓄电池加入，蓄电池供电系统一般应采取2组以上蓄电池并联使用，单系统并联蓄电池组最多不得超过4组。 （4）若更换或新增蓄电池时安装方式需与原方式相同； （四）空调及除湿机检修及维护 1、提供全面检修维护，并提供空调巡检服务报告。每月定期保养，不定期巡检及7*24小时应急维修服务。 2、提供清洗室外冷凝器散热翅片，清洗室内加湿水盘及给排水通路。 3、每季度更换空调过滤网。 4、节假日前夕，根据情况进行空调巡检。 5、定期检查制冷剂压力，及时添加。 6、空调发生故障，维保单位负责免费维修，如需更换配件保修期内免费提供。 （五）消防系统检修及维护 定期对机房消防系统进行一次功能性检查（包括但不限于灭火系统、报警系统、应急照明、疏散指示、安全出口、送风、排烟等），确保设备处于正常完好状态，满足消防功能需求。 （六）配套设备整体应急演练和测试 1、定期开展机房配套设备应急演练，如存在问题型成报告。 2、不定期配合开展中心安排的应急演练。 （七）柴油发电机组检修及维护 1.保持机组清洁，无漏油、漏水、漏气、漏电现象。 2.燃油液位指示和刻度标识正常，保障液位维持在3/4刻度范围内（无偿提供加油服务）。 3.每月进行一次空载测试，记录机组运行状态。 4.检查启动电池充电状态，测量电池浮充电压。检查电池外观及连接线路是否正常。 5.每年进行一次带载测试，记录机组运行状态。 6.检查机组冷却液、机油、燃油滤清器、空气滤清器等部件及耗材是否需要更换，给出整改意见。 （八）其他技术支撑 1、提供优化支撑服务。内容包含：新增UPS的设备规划、技术方案，老旧蓄电池的更换意见，空调设备的故障协查，大功率电源设备的更换操作，动环监控系统的协助升级，机房其他设备的改造优化建议。 2、提供机房维护标牌的更新和维护服务。 3、重点保障:对重大会议、节假日、突发需求进行现场重点保障。 4、24小时技术支撑响应。在服务期内提供7×24小时的应急响应及技术支持服务，自接到维护通知起，电话响应时间为15分钟，2小时内到达设备使用现场处理问题。节假日照常。 5、指定专人负责所有技术支持、服务请求、故障报修、技术咨询并对所有问题进行记录、分派、跟踪、管理、分析和报告。并做好日常保养计划，完善工作日志，订立操作规程，在技术服务后提交完整的技术文档。 6、远程服务 提供7*24小时远程技术支持，提供故障诊断、性能测试。 7、工作配合 其它项目建设实施（如安装、升级、联网、业务合并或拓展等）时，如需要配合或协助，在得到通知后积极予以响应并派专业工程师到设备现场。 8、现场服务 在需要现场技术支持服务时，维保单位工程师到设备使用现场解决问题，作技术指导。根据问题情况划分为三种现场处理级别： 一级：设备不能工作，造成机房内主机设备系统停止运作或机房环境严重威胁机房内主机设备安全。处理方式：立即响应，2小时内到达故障现场，6小时内解决故障（需要更换大型备件除外）。 二级：设备能够工作，但部分功能失效。机房环境处于非正常状态，主机系统设备处于非正常环境下运行。处理方式：立即响应，4小时内到达故障现场，12小时内解决故障。 三级：设备可以运行，但出现系统报错或报警，对机房内系统运行没有直接影响。处理方式：立即响应，但必须在24小时内解决。 保证在设备修复至正常运行前的此段时间内，机房温度不得超过35摄氏度。设备修复正常运行后，在2个工作日内提交故障原因分析报告。 9、定期汇报 根据采购方具体业务需求，定期召开例会。例会可采用现场、电话、传真、邮件四种形式，以双方认为最有效的形式进行。在每次例会前提交月/季度的巡检汇总报告，对设备运行状况进行总结并提出下一步的工作及服务计划。 10、技术交流 定期组织技术交流活动，不断规范技术文档。 五、安全规范要求 （一）应遵循网络与信息安全“三同步”原则，满足《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规以及中国移动网络与信息安全相关管理办法或技术规范； （二）开展项目过程中，有责任共同维护系统的运行环境安全,如若发现安全弱点及隐患，应及时上报并协助处理； （三）开展项目过程中，服务人员必须遵守信息安全管理要求； （四）在项目结束时，应将包含服务单位敏感信息的资料进行归还，未经采购方书面许可，不得以任何形式泄露给第三方。 ▲五、项目实施要求 针对各子系统维保进行详细维保要求，与附表2互为补充。 （一）维保频次及要求 周期：按月进行常规巡检、季度一次深度巡检、年度一次总结报告。以保证设备正常工作； 服务报告：每一次的维护工作都要填写一张服务报告提交采购方，双方签字后，方可结束。年末出具度最终保养维护工作巡检报告。 （二）维保人员要求 对本项目至少配备专职服务项目经理1名及工程师2名,凡参与本项目所有实施人员均须持低压电工作业证上岗。维护时配套熟识UPS、发电机、制冷专业的工程师共同进行维保。 （三）质量要求 1、必须按照采购方有关规定对机房设备定期进行服务，合理安排技术服务的进度，高效、及时地完成本合同规定的项目。 2、保证提供给采购方优质的技术服务，该服务均由经验丰富、技术熟练的工程师来完成；根据采购方相关要求，维保单位需文明和安全地组织实施各项工作。 3、所有设备均为在用设备，并带有重要负载，维保单位在巡检服务时必须保证设备的不间断运行，在有必须停机检修的情况时，需制定停电检修方案，经采购方同意后方可进行。 4、因不正当巡检维护造成停机、负载断电等通信故障，一切责任和后果均由维保单位承担。 5、建立维修记录卡，保证每机一卡，每次检修情况要做好记录，并由检修人员与值班人员签字。因维保单位未尽到维护义务，遗漏检测项目或未对设备隐患及时检测向采购方提交解决建议，造成停机、负载断电等通信故障，一切责任和后果均由维保单位承担。 6、在巡检期间采购方有新增的设备，巡检维保单位有责任配合对其进行验收，并负责保修期内设备的评估维护工作。 7、在合同履行过程中，引发的人身安全或财产损失，其损失承担。 8、不得以任何形式将服务项目转包他人。 9、服务人员在合同履行期内，需按照采购方规章制度进行工作，严格遵守公司各项规章制度。 10、项目交付前，提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。维保单位提供的技术文件至少应包括： 维护总结报告、场地周／月度巡检报告、维护工作优化报告，以及一年一次的年度总结报告。 （四）培训要求 根据中心要求提供相关的技术培训，周期为每半年一次（培训地点、时间由双方商定），内容不限于专业理论知识培训、操作培训、维修维护培训、简单故障处理培训等，培训文档由维保单位整理，并提供免费的咨询服务。 ▲六、质量控制及考核 （一）维护类项目质量管理内容 维保服务考核为有效管理维保服务的执行情况，督促维保单位提供符合维保服务规范的优质服务，在维保执行过程中，通过服务月报及计划总结的方式对维保服务进行跟踪和考核，即在每月25日前维保单位按要求提交维保服务月报和服务清单，在维保期第一个月提交维保服务总体计划，在维保期截止后的第一个月提交维保服务总结，并妥善保存所有维保服务相关原始记录备查。 （二）质量保证体系 1、维保单位应在履行合同的全过程(从开始提供维保到维保终止时间之间)，对所有维保服务的质量负责，即要保证所有维保服务的质量符合合同中有关技术和价格所规定的要求。 2、维保单位应提交针对本维保项目的质量计划。 3、维保单位接受采购方对本维保项目服务质量的考核、监督和检查。 4、维保单位应免费为现场检验提供各种便利条件，包括测试仪表和装置、工具、图纸、参考数据以及其他材料等。 ▲七、其他要求 自签订合同服务日期生效起1年内，提供全天候24小时（7×24小时）服务，1年12次（按月）免费上门巡检服务，节假日及业余时间不另收服务费，逢重大节假日及活动前一周对维保设备进行一次安全检查并专人值守（不少于四次）。 |
| （二）商务要求表 |  |  |  |  |  |
| ▲报价要求 |  | 本报价为完成采购人指定内容的整体包干价，包括： （1）维保服务中所产生的所有材料费、人工服务费、交通费、备件、维修、专用工具、整机更换费用等。 （2）调试、培训、技术支持、售后服务费。 （3）保险费和各项税金。 注： 1、本项目为整体服务包干项目，即签订合同后机房内所有的相关配套设备设施发生损坏，影响正常、可靠运行时需要及时对零部件甚至是主机进行维修或者更换服务，所产生的所有费用均由中标方承担，我中心不再另行支付费用。 2、供应商的总报价≤采购预算（人民币26万元）。 |  |  |  |
| ▲资质要求 |  | 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），提供本次采购服务，具备独立法人资格。 |  |  |  |
| ▲服务期限及服务地点 |  | 1、服务期限：自签订合同服务日期生效起壹年内。 2、服务地点：星湖路10号、民族大道111号、民主路1号。 |  |  |  |
| ▲售后服务保障及培训要求 |  | 见采购需求中服务要求。 |  |  |  |
| ▲付款方式 |  | 双方签订合同生效之日起，在15个工作日内，甲方向乙方支付项目25%以上合同款，剩余合同款待项目验收后15个工作日内支付，甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 |  |  |  |
| 其它要求 |  | ▲1、供应商须提供符合本项目的服务方案和报价书。 - 现场查勘：因本项目涉及现场环境和设备现状等内容，供应商可安排人员对本项目现场和设备运行情况进行现场踏勘，以便了解有关编制报价文件资料。本项目采购人不统一组织现场踏勘，供应商如需进行现场踏勘的可联系采购人自行前往。现场勘查所发生的一切费用由供应商自行承担。 - 报价人如在南宁市设有常驻的机构提供本地化服务，请提供相关证明文件。 - 本项目要求符合国家相关行业标准。 - 在签订合同前，采购人有权在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询对中标人信用进行查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人将上报政府采购监督管理部门并按照信用信息使用规则处理并追究其责任，由此造成的所有损失和经济开支由该供应商承担。 |  |  |  |
| 转包与分包 |  | 本项目不允许转包，消防专业系统可分包。 |  |  |  |

附表：项目维保包括以下主要设备，线缆、断路器及其它耗材也属于维保范围，但不一一列出。

| 表1 维保主要设备信息清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 投入日期 | 放置位置 |
| 1 | 柴油发电机 | 50KW | 玉柴 | 台 | 1 | 2021.9 | 星湖路机房 |
| 2 | UPS电源设备 | G55TUPSM120H | APC | 台 | 1 | 2013.4 | 发展大厦机房 |
| 3 | UPS电源设备 | G55TUPSM80H | APC | 台 | 1 | 2016.4 | 发展大厦机房 |
| 4 | UPS电源设备 | ONL-100KVA | PCM | 台 | 1 | 2011.3 | 发展大厦机房 |
| 5 | UPS电源设备 | RT-20KVA | APC | 台 | 1 | 2015.4 | 星湖路机房 |
| 6 | UPS电源设备 | RT-20KVA | APC | 台 | 1 | 2015.4 | 星湖路机房 |
| 7 | UPS电源设备 | RT-15KVA | APC | 台 | 1 | 2015.4 | 区政府机房 |
| 8 | UPS电源设备 | RT-20 | 台达 | 台 | 1 | 2022.6 | 区政府机房 |
| 9 | 精密空调 | TUAR0921 | 施耐德 | 台 | 1 | 2014.5 | 发展大厦机房 |
| 10 | 精密空调 | TUAR0921 | 施耐德 | 台 | 1 | 2014.5 | 发展大厦机房 |
| 11 | 精密空调 | CYBERCOOL DXA 40E2S8 | 阿尔西 | 台 | 2 | 2011.3 | 发展大厦机房 |
| 12 | 精密空调 | DXA 13E1C0 | 阿尔西 | 台 | 1 | 2019.9 | 发展大厦配电室 |
| 13 | 精密空调 | CS012H | 艾特网能 | 台 | 1 | 2022.3 | 发展大厦配电室 |
| 14 | 精密空调 | DXA 15E1C2 | 阿尔西 | 台 | 1 | 2019.9 | 星湖路机房 |
| 15 | UPS蓄电池组（负责测试、调优） | 12V100AH、200AH | 冠军、奥冠 | 组 | 17 | 不同批次 | 三个节点机房（共计392节） |
| 16 | UPS输入输出柜、电池开关柜、市电柜、ATS转换柜 | 定制 | 定制 | 台 | 25 | 不同批次 | 三个节点机房 |
| 17 | PDU | 主要为金盾，16-32A规格 | 定制 | 条 | 164 | 不同批次 | 三个节点机房 |
| 18 | 普通舒适性空调 | 不同型号 | 格力、大金、美的 | 台 | 9 | 不同批次 | 发展大厦、星湖路、区政府 |
| 19 | 除湿机 |  |  | 台 | 3 |  | 发展大厦、星湖路、区政府 |
| 20 | 照明系统 | 不同型号 | 国产 | 批 | 3 | 不同批次 | 发展大厦、星湖路、区政府 |
| 21 | 消防系统 | 主要为灭火控制器、联动控制器及报警控制器、温感、烟感、报警灯等 | 国产 | 套 | 3 | 不同批次 | 发展大厦、星湖路、区政府 |
| 22 | 消防钢瓶 | 40L、70L、120L、150L等 | 国产 | 个 | 12 | 不同批次 | 发展大厦、星湖路、区政府 |

| 表2 维保工作明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作分类 | 工作内容 |
| 1 | UPS主机设备维护 | 检查设备的运行状况、检查系统运行参数是否正常、对设备内主要部件进行静态测试、定期进行除尘清扫、停机维护、切换测试、维修或更换损坏部件、处理告警信息、分析日志记录、对存在的隐患提出优化方案并实施等工作。 |
| 2 | 蓄电池维护 | 对392节蓄电池运行状态巡检、环境检测、外部连接检查、单节电压检测、内阻检测、对整组电池定期进行充放电测试。针对存在问题的蓄电池提出更换建议并协助甲方完成更换。 |
| 3 | UPS输入输出柜维护 | 服务周期内，对UPS输出屏及备用输出屏详细维保，记录动态运行数据，元器件除尘、检测连接线路、测量负载电流，对损坏及易损坏的部件进行更换及预防性更换。 |
| 4 | 开关柜（箱）维护 | 对电池及照明等开关柜（箱）每月巡检，检测工作环境温度、湿度、柜体形状、开关连接。紧急电源故障处理，开关连接测试，维修或更换故障配件，对于老化、变形、烧焦开关配件及时更换。操作人员必须持有电工证，且应由两人操作。 |
| 5 | 柴油发电机维护 | 检查设备的运行状况、检查系统运行参数是否正常、对设备内主要部件进行静态测试、定期进行除尘清扫、月度空载测试、切换测试、更换损坏部件、处理告警信息、分析日志记录、对存在的隐患提出优化方案并实施等工作。保持机组柴油位处于3/4处,停电机组开启时需有人现场值守，柴油不足需及时添加补齐，并做好年度维护保养工作。 |
| 6 | 精密空调维护 | 检查设备（控制系统、压缩机部分、室外冷凝器、加湿器部分、冷却系统、加热部分、空气循环系统）运行状况、检查系统运行参数是否正常、定期进行除尘清扫和更换过滤网、停机维护、切换测试、更换损坏部件、处理告警信息、分析日志记录、对存在的隐患提出优化方案并实施等工作。 |
| 7 | 恒湿机、普通舒适性空调维护 | 对恒湿机、普通舒适性空调进行巡检，定期进行除尘清扫和更换过滤网，更换损坏部件、处理告警信息。 |
| 8 | 消防系统维护 | 对消防系统、消防气瓶进行月度巡检、季度测试，发现故障问题及时处理；手持灭火器、防毒面具等需保证在有效期内。 |
| 9 | 停电或故障应急响应服务 | 机房停电及故障时，需根据信息中心设备负责人安排迅速抵达现场，提供停电保障及故障应急处理工作。 |
| 10 | 重大节假日保障工作 | 在重大节假日、重大活动、重大事件前需对机房进行安全检查，期间保证运维人员电话畅通，处于南宁市内。 |
| 11 | 提供备品备件服务 | 对运行使用中老化和损坏的部件及时进行更换或维修，维保单位所在地或周边30公里内区域设立型号齐全的备品备件库，常见故障备件储备充足，对属维护设备范围的所有损坏部件进行免费更换，必须采用全新原厂备件，确需使用其它备件，需首先经信息中心设备负责人签字同意，若设备无法维修则必须提供相同型号或更高性能设备替代。根据信息中心运维需求采购低于500元以下的工具及耗材。 |
| 12 | 机房、支持区及走廊照明保障 | 区域内的照明保障工作，负责更换损坏的照明灯具及配件。 |
| 13 | 清洁服务 | 服务期内，每2个月对3个机房进行清洁工作，清洁工具自备。服务期内需对发展大厦机房内的拖鞋进行一次更换，要求男鞋43码（2双）、42码（4双）、41码（4双），女鞋38码（2双）并提供一次性鞋套；其余机房及配电室按需更换粘尘地垫。 |
| 14 | 机房装饰装修维护 | 对机房区域内的装饰装修进行维护工作，包括但不限于活动地板、天花吊顶、保温隔热等。 |
| 15 | 应急维修车辆服务 | 维保公司应配备应急保障用车，保证维保人员及设备工具顺利到达现场。 |
| 16 | 文档管理 | 对三个机房的平面图、配电图等进行更新或重新绘制提交，包括制度文件（如机房管理制度、人员管理制度、应急预案等）、流程管理文件、操作文件、资产管理文件、服务报告、支持文件等。定期提供运维报告。保留服务期内的各类记录（巡检记录、故障记录、事件记录、维护记录等等）；针对维保设备提交SOP、MOP以及EOP操作指南文档以及月、季、年维保计划。针对主要设备建立设备档案制度。 |
| 17 | 技术培训交流 | 服务期内组织一次厂家技术人员到场进行培训或组织参加数据中心基础设施行业内相关内容交流、培训及学习。 |
| 18 | 其他技术支持 | 基础设施的设计规划、技术方案，老旧蓄电池的更换意见，大功率电源设备的更换操作，动环监控系统的协助升级，基础设施设备搬运，服务器上架的电源功率检测服务等技术支持服务。 |
| 19 | 人员要求 | 至少配备专职服务项目经理1名及工程师2名（要求一名工程师5天*8小时驻场在任意一处节点机房） |

| 表3：信息中心节点机房运维服务考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 项目分类 | 评分细则 | 得分 |
| 1 | 服务项目（70分） | 开关柜（箱）维护（6分） | ①满分。提供合同全部维护项目，服务到位，设备信息记录详实，能及时发现隐患并提过整改报告，设备运行正常。 ②中等分。提供基本维护项目，服务基本到位，设备信息记录较认真，能发现隐患并报告，设备正常运行。 ③中下分。只维护部分设备，服务一般，设备信息记录马虎，隐患排查不力，偶出故障。 ④0分。没有提供维护服务或因未及时发现和解决问题而经常引发设备故障。 |  |
| 2 |  | UPS主机维护（8分） |  |  |
| 3 |  | 蓄电池维护（7分） |  |  |
| 4 |  | 输入输出柜维护（5分） |  |  |
| 5 |  | 柴油发电机维护（6分） |  |  |
| 6 |  | 精密空调维护（7分） |  |  |
| 7 |  | 普通空调维护（5分） |  |  |
| 8 |  | 照明设备维护（4分） |  |  |
|  |  | PDU维护（2分） |  |  |
|  |  | 消防系统维护（5分） |  |  |
| 9 |  | 装饰装修（4分） |  |  |
| 10 |  | 清洁服务（4分） | ①4分。设备表面清洁干净，定期清洁，采购拖鞋用具 ②3-2分。定期清洁。 ③0分。未清洁未按合同采购拖鞋。 |  |
| 11 |  | 应急维修车辆保障（4分） | ①4分。维保公司提供车辆，可随时调度用于维护工作。 ②3-1分。有车辆，但调度不及时 ③0分。无车辆可用，导致维护工作延迟 |  |
| 12 |  | 培训支持（5分） | ①4分。提供培训和咨询，教材合适，效果良好。 ②3-2分。提供培训和咨询，教材尚可，效果尚可。 ③1分。提供培训和咨询，教材脱离实际，效果不理想。 ④0分。没有提供相关培训和咨询。 |  |
| 13 |  | 备品备件服务（5分） | ①5分。维保公司设置备品库，随时调度使用，有备品清单，随时补货。 ②4-2分。备品库调度不及时，影响维修工作。 ③0分。备品库缺乏，不及时清点及进货。 |  |
| 13 | 质量保障（30分） | 按时进行巡检 （6分） | ①6分。每月定期巡检检查并配合加班。 ②5-3分。定期巡检。 ③2分。组织巡检迟到或推迟，超过3次。 ④0分。经常迟到早退不配合应急加班。 |  |
| 14 |  | 服务质量 （6分） | ①6分。快速解决故障，效率高，效果良好。 ②5-3分。快速解决故障，但仍存在小问题。 ③2分。故障解决时间长，效率低，但能最终解决。 ④0分。无法解决故障，或花长时间解决后仍存在很大问题。 |  |
| 15 |  | 响应时间 （6分） | ①6分。7*24小时服务，5分钟内响应，30分钟到达现场。 ②5-3分。5-15分钟响应，30-60分钟到达现场。 ③2分。15-30分钟响应，1-2小时到达现场。 ④0分。30分钟后才响应，2小时后才到达现场。 |  |
| 16 |  | 服务文档 （6分） | ①6分。文档齐全、规范、详细，按时提供。 ②5-3分。文档齐全，按时提供，但不够规范、详细。 ③2分。文档不齐全，未按时提供，也不够规范、详细。 ④0分。无文档提交。 |  |
| 17 |  | 人员管理 （6分） | ①6分。人员满足合同要求，态度热情，能力突出。 ②5-3分。人员满足合同要求，态度较好，能力一般。 ③2分。人员无相关资质，态度较好，能力一般。 ④0分。人员态度冷淡，责任心差，能力欠缺。 |  |
| 28 | 扣分（100分） | 安全事故扣分 | 因维保公司未认真落实合同内容而造成安全事故的，扣分如下： ①发生特大事故，扣100分/次。 ②发生重大事故，扣30分/次。 ③发生一般事故，扣15分/次。 注：未发生以上安全事故，本项得0分。 |  |
|  |  | 服务态度扣分 | 维保公司出现服务态度差，拒不履行、不配合或应付式的做事态度等，导致交办工作不能按时按质完成的，每次扣3分。 注：未发生以上情况，本项得0分。 |  |
| 最终得分（考核总分100分，减去扣分为最终得分，扣完为止） |  |  |  |  |
| 考核结论： 考核人： 日 期： |  |  |  |  |
| 维保公司意见： 项目经理： 日 期： |  |  |  |  |

第四章 评审办法及成交标准

综合评分法

- 一、评标原则

（一）评委构成：本采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共3人或以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以采购文件和响应文件为评标依据，对供应商的报价、技术服务、商务、信誉、业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

- 二、评定方法

- 1、价格分……………………………………………………………………10分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，对其最后报价给予20%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造；在工程采购项目中，工程由小微企业承建；在服务采购项目中，服务由小微企业承接。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×20%。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为10分。

（7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×10分

- 2、技术服务方案分…………………………………………………………55分

- （1）技术实施方案（满分20分）

评分小组对供应商提交的技术实施方案进行评分，技术实施方案需要符合国家有关要求和规范，能有效理解自治区本级政务外网节点机房基础设施维护保养服务项目的特点及需求，至少包含维护服务流程、服务标准、服务管理制度、服务措施、安全保障措施等方面，据此进行综合评分：

一档（5分）提供的技术实施方案逻辑不够清晰，基本满足采购需求，可行性差。

二档（10分）提供详技术实施方案基本完整，维保服务系统较为完善，可行性一般。

三档（20分）提供的技术实施方案科学合理、维保服务体系完善、针对性强，充分理解自治区本级政务外网节点机房基础设施维护保养服务项目的特点及需求，且能根据项目需求提供维护服务流程、服务标准、服务管理制度、服务措施、安全保障措施，可行性强。

- 项目拟投入人员技术力量（满分20分）

- 本项目至少配备专职服务项目经理1名及工程师2名,凡参与本项目所有实施人员均须持低压电工作业证上岗。在此基础上，结合供应商拟投入人员技术力量情况（含要求至少配备的专职服务项目经理及工程师等人员）评分：

一档（5分）：供应商在项目所在地有合法的常规组织机构，10人＞拟投入本项目设备系统运行维护工程师技术队伍＞2人，且整个团队所持有的证书中，专业UPS生产厂家培训合格证、空调生产厂家培训合格证至少各1个；

二档（10分）：优于一档，供应商在项目所在地有合法的常规组织机构，10人＞拟投入本项目设备系统运行维护工程师技术队伍＞4人，且整个团队所持有的证书中，专业UPS生产厂家培训合格证、空调生产厂家培训合格证至少各2个；

三档（20分）：优于二档，供应商在项目所在地有合法的常规组织机构，10人＞拟投入本项目设备系统运行维护工程师技术队伍＞6人，且整个团队所持有的证书中，专业UPS生产厂家培训合格证、空调生产厂家培训合格证至少各3个。

注：响应文件中提供拟投入人员的详细名单及有效的证书复印件以及响应文件提交截止时间前半年任意1个月供应商为其依法缴纳的有效社保证明或劳动合同并加盖供应商公章。同一人员提供多项证书不能重复得分。

- 本地化服务能力（满分5分）

投标人在本地注册成立或在本地具有分支机构或承诺合同签订后即设本地化服务能力的得5分，否则不得分，满分5分。（ 注：上述“本地”系指“南宁市”）。

- 突发故障应对能力（满分10分）

一档（5分）：提供机房基础设施故障处置方案较为简单，基本满足采购文件要求。

二档（8分）：优于一档，提供机房基础设施故障处置方案满足采购文件要求，有故障解决流程、故障响应级别、响应方式和解决措施，以及应急处置服务方案等内容描述较清晰，方案可行，流程较合理，有一定的针对性。配备应急专用技术服务车、备品备件响应承诺等。

三档（10分）：优于二档，提供机房基础设施设备故障处置方案满足采购文件要求，有明确的故障解决流程、故障响应级别及响应方式和解决措施，特别是特殊、重要时期的机房UPS电源、精密空调、柴油发电机设备系统稳定，按照轻重缓急、按等级提供应急处置服务方案等详细内容， 并且方案详细、先进，对重大故障处置，描述清晰、到位，并提供详细的应急处置方案，措施可行性、及时性、可操作性高，完全符合本项目的实际情况。

- 商务分……………………………………………………………………35分

- （1）体系认证分（满分15分）

- 供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书的（需提供证书复印件且证书真实有效，原件备查）得3分；

- 供应商具有ISO14001环境管理体系认证证书的（需提供证书复印件且证书真实有效，原件备查）得3分；

- 供应商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的（需提供证书复印件且证书真实有效，原件备查）得3分；

- 供应商具有ISO22301业务连续性管理体系认证证书的（需提供证书复印件且证书真实有效，原件备查）得3分；（

- 供应商具有SA8000社会责任管理体系认证证书的（需提供证书复印件且证书真实有效，原件备查）得3分；

- （2）企业资质分（满分16分）

- 供应商具有中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调A类Ⅰ级）的，得4分；

- 供应商同时具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（业务领域：运行维护）二级及以上、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（业务领域：数据中心）二级及以上的得4分；

- 供应商具有承装（修、试）电力设施许可证，三级及以上的，得4分；

- 供应商具有数据中心基础设施维护企业服务能力甲级的得4分，乙级得2分，其他不得分。

- （3）业绩分（满分4分）

报价人每提供一个类似维保项目合同金额在人民币20万以上(含10万)的业绩合同得1分，最高得4分。注：（1）合同签订时间：2022年1月1日至响应文件递交截止日。（2）提供合同关键页复印件等证明文件（合同中需清晰的反映合同双方、合同签订时间、合同内容、合同金额等），以上复印件均需加盖供应商公章

- 4、总得分 = 1 + 2 + 3

- 三、成交标准

评分小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名或以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

评分小组认为，某供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评分小组不推荐该供应商为成交候选人。

第五章 响应文件格式

- 一、响应文件外层包装封面及响应文件外封面格式

- 1.所有响应文件的外包装封面格式（格式可自拟）：

响应文件

项目名称：

报价人名称：盖章

报价人地址：

年  月  日

- 2.响应文件外封面格式（格式可自拟）：

正本/或副本

响应文件

项目名称：

报价人名称：盖章

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

年  月  日

- 二、资信/商务文件格式

1.资信/商务文件内封面格式（格式可自拟）：

资信/商务文件

项目名称：

报价人名称：盖章

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

2.资信/商务文件目录

（1）报价声明书

（2）有效的营业执照副本复印件加盖单位公章

（3）有效的法定代表人（负责人）身份证正反面复印件加盖单位公章

（4）法定代表人（负责人）授权委托书

（5）有效的委托代理人身份证正反面复印件加盖单位公章

（6）响应文件递交截止之日前半年内报价人任意连续3个月的有效依法缴纳税费或依法免缴税费的证明

（7）响应文件递交截止之日前半年内报价人任意连续3个月的有效依法缴纳社保费的缴费凭证

（8）响应文件中提供拟投入人员的详细名单及有效的证书复印件以及响应文件提交截止时间前半年任意1个月供应商为其依法缴纳的有效社保证明或劳动合同并加盖供应商公章。（9）报价人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖单位公章），以及主体信用记录查询结果截图

（10）商务响应表

（11）服务承诺书

（12）项目维护保养人员一览表；

可作为报价人资信评分的资质证明材料（如有）：

（13）报价人的类似成功案例的业绩证明文件

（1）报价声明书格式：

报价声明书

致：广西壮族自治区信息中心：

（报价人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （报价人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的自治区本级政务外网节点机房基础设施维护保养服务项目的报价，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其产品和服务，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

报价人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

年    月    日

（2）有效的营业执照副本复印件加盖单位公章

（3）有效的法定代表人（负责人）身份证正反面复印件加盖单位公章（如法定代表人（负责人）非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人（负责人）相符）

（4）法定代表人（负责人）授权委托书格式（委托代理时提供）：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：广西壮族自治区信息中心：

我             （姓名）系                  （报价人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加自治区本级政务外网节点机房基础设施维护保养服务项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目采购活动的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                    法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                    职  务：

被授权人身份证号码：

报价人公章：

年    月    日

（5）有效的委托代理人身份证正反面复印件加盖单位公章（委托代理时提供，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人（负责人）授权委托书中的授权人相符）

（6）响应文件递交截止之日前半年内报价人任意连续3个月的有效依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（无纳税记录的，应提供由报价人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；注册时间不足6个月的公司（以营业执照上注册时间为准），则提供公司成立后任意一个月的有效依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）（复印件加盖单位公章）

（7）响应文件递交截止之日前半年内报价人任意连续3个月的有效依法缴纳社保费的缴费凭证（无缴费记录的，应提供由报价人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；注册时间不足6个月的公司（以营业执照上注册时间为准），则提供公司成立后任意一个月的有效依法缴纳社保费的缴费凭证）（复印件加盖单位公章）

（8）响应文件中提供拟投入人员的详细名单及有效的证书复印件以及响应文件提交截止时间前半年任意1个月供应商为其依法缴纳的有效社保证明或劳动合同并加盖供应商公章。

（9）报价人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，原件加盖单位公章），以及主体信用记录查询结果截图（加盖报价人单位公章）

（10）商务响应表格式：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 报价人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务要求表 |  |  |  |
| … |  |  |  |

报价人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

年    月    日

（11）服务承诺书（格式自拟）

（12）项目拟投入人员一览表

项目拟投入人员一览表（格式）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.在填写时，需在“备注”栏填写项目团队分工，如本表格不适合报价人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.此清单由多页构成的，应逐页加盖报价人法人公章或由法定代表人（负责人）（或委托代理人）签字。

3.提供采购文件中对于项目拟投入人员相关证书等要求的证明材料，并加盖供应商公章。

报价人(公章)

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

年   月   日

（13）报价人的类似成功案例的业绩证明文件：

报价人同类项目实施情况一览表格式：（报价人同类项目合同复印件加盖单位公章，格式可自拟）

| 采购单位名称 | 服务名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 中标通知书 | 用户评价 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.在填写时，如本表格不适合报价人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.此清单由多页构成的，应逐页加盖报价人法人公章或由法定代表人（负责人）（或委托代理人）签字。

报价人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

年    月    日

三、技术文件格式

1.技术文件内封面格式（格式可自拟）：

技 术 文 件

项目名称：

报价人名称：盖章

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

2.技术文件目录

（1）技术响应表

（2）服务方案

可作为报价人技术评分的材料（报价人可根据自身情况选择提供）：

（3）报价人认为需要提供的其他证明材料

（1）技术响应表格式：

| 采购文件要求 |  |  | 响应文件响应 |  |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容及要求 | 序号 | 服务名称 | 响应内容 |  |
| 项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |

注：报价人应根据服务内容对照采购文件要求逐条响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

报价人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

年    月    日

（2）服务方案（格式自拟）

（3）报价人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）

四、报价文件格式

1.报价文件内封面格式（格式可自拟）：

报 价 文 件

项目名称：

报价人名称：盖章

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

2.报价函格式：

报 价 函

致：广西壮族自治区信息中心：

根据贵方为自治区本级政务外网节点机房基础设施维护保养服务项目的采购文件，签字代表             （全名）经正式授权并代表                    （报价人名称）提交响应文件正本一份、副本两份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、报价人在参与报价之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本报价人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、报价人同意按照贵方要求提供与项目报价有关的一切数据或资料。

5、与本次报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       报价人代表姓名：                  职务：

报价人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字或盖章：

（公章）

年     月     日

3.报价表格式：

报价表

| 序号 | 维护、保养、测试项目 |  | 单位及数量 | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自治区本级政务外网节点机房基础设施维护保养服务 |  | 1项 |  |
| 合计金额大写： ￥ （小写） |  |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |
| 报价说明： 本报价为完成采购人指定内容的整体包干价，包括： （1）维保服务中所产生的所有材料费、人工服务费、交通费、备件、维修、专用工具、整机更换费用等。 （2）调试、培训、技术支持、售后服务费。 （3）保险费和各项税金。 注： 本项目为整体服务包干项目，报价中应包含所有服务内容。 |  |  |  |  |

报价人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

年    月    日

注：1、报价人应根据所提供的货物（服务）如实填写报价表的各项内容。

2、报价表由多页构成时，需逐页加盖报价人公章。

4.报价人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）